Федеральное Государственное Унитарное Предприятие

Научно-Производственное Объединение «Нефтехимавтоматика»

КАТАЛОГ

ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

МОСКВА 2010

ФГУП НПО «Нефтехимавтоматика».

Адрес:109544, Москва, ул.Вековая, д.20/13.

E-mail:             kabanov_ii@inbox.ru

kabanovii@fgup-nha.ru

Тел./факс:       (495) 632-47-26

671-59-40

671-59-42

ФГУП НПО «Нефтехимавтоматика» занимается разработкой и производством регулирующей арматуры. Научный и кадровый потенциал предприятия опирается на опыт работы в научно-производственном объединении «Нефтехимавтоматика», образованном в 1947 году на базе нескольких проектных и производственных организаций. НПО «Нефтехимавтоматика» было головным предприятием по разработке и производству оборудования для топливно-энергетического комплекса, средствами автоматизации и арматурой предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

ПЕРЕЧЕНЬ продукции ФГУП «НПО Нефтехимавтоматика»

1.Запорная и регулирующая арматура

Клапаны ПОУ (модификации от ПОУ-1 до ПОУ-70), их специальные исполнения КМР, КМО, КМП, а также регулирующие клеточные и отсечные (Ду от 10 до 200 мм, Ру от 1,6 до 25 МПа) с комплектацией дополнительным оборудованием, позиционерами фирм Siemens, Fisher, AUMA и др.
Клапаны предохранительные типа 908Р для железнодорожных вагонов-цистерн, транспортирующих сжиженные газы
Краны шаровые КШ и ПУШ (модификации от ПУШ-1 до ПУШ-14) для агрессивных и неагрессивных сред (Ду от 50 до 100 мм, Ру от 0,1 до 4,0 МПа)
Клапаны футерованные (УИФ, МИУФ) для автоматического регулирования расхода особо агрессивных, летучих и стерильных жидкостей (кислот и щелочей любых концентраций, сильных растворителей, пищевых, стерильных продуктов и газов) Ду от 10 до 80 мм, Ру от 1,0 до 4,0 МПа
Клапан шланговый специальный КШС для автоматического регулирования расхода вязких жидкостей, суспензий, пульп, в том числе состоящих из агрессивных веществ, сыпучих сред, запыленных газов в том числе доменного и т.п. (Ду от 6 до 80 мм, Ру от 1,0 до 2,5 МПа)
Клапаны трёхходовые регулирующие ПТУ и смесительные КТС, КТП для автоматического управления (смешения или разделения) потоков жидкостей и газов (Ру от 1,6 до 16 МПа, Ду от 25 до 80 мм)
Клапаны регулирующие четырёхходовые ЭЧУ с электрическим приводом для подачи сжатого воздуха в поршневые приводы Ру до 1,0 МПа, Ду 6 мм 
Пневмоприводы для задвижек ЗКЛ2-16 для дистанционного управления клиновыми задвижками (Ду от 50 до 300 мм, Ру от 1,6 до 6,4 МПа)
Ручной дублёр ДБ-1, ДБ-2, ДБ-3 для регулирующих и отсечных клапанов с Ду от 10 до 200 мм 
Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-01
Блок сигнализаторов конечных положений СКПЭ, ВВ-3 с комплектом монтажных частей 
Электромагнитный соленоидный клапан РДВ с комплектом монтажных частей
Пневмопозиционер ПП, Электропневмопозиционер ЭПП
Ответные фланцы с крепежом для регулирующих и отсечных клапанов (Ду от 15 до 200 мм, Ру от 1,6 до 6,3 МПа, материал изготовления по согласованию с заказчиком)

2.Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование

ТВЗ – аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38.110487 для обеспечения методики ГОСТ 6356 и ИСО 2719 (А)
ТВЗ-Э – экспресс-анализатор температуры вспышки в закрытом тигле для обеспечения методик ASTM D 3828.
ТВО – аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ТУ 38.110488 для обеспечения методики ГОСТ 4333 и ИСО 2592.
АРНС-1Э – аппарат для разгонки нефтепродуктов по ТУ 38.110266 для обеспечения методики ГОСТ 2177 (СТСЭВ-758)
АРНС-Т – аппарат для разгонки светлых и темных нефтепродуктов по методике ГОСТ 21177.
АПСМ-1 – аппарат для определения стабильности масел против окисления по ТУ 38.110283 для обеспечения методики ГОСТ 981
АКСМ – аппарат для определения стабильности против окисления трансформаторных, турбинных и других нефтяных масел по методике ГОСТ 981
АКСП – аппарат для определения коррозийного действия пластичных смазок на металл по методике ГОСТ 9.080.
АСМ – аппарат для определения антикоррозийных свойств смазочных масел по методике ГОСТ 19199.
ТСРТ-2 аппарат для определения термоокислительной способности реактивных топлив по методике ГОСТ 11802-88.
АКДМ аппарат для определения коррозионной стойкости металлов по методикам ГОСТ 6321 (ИСО 2160), ГОСТ 2917, ГОСТ 9.080.
АСМ аппарат для определения антикоррозийных свойств смазочных масел по методике ГОСТ 19199.
АТЗН аппарат для определения температуры текучести и застывания по методике ГОСТ 20287
ВУБ-1 – аппарат для определения условной вязкости битумов по ТУ 38.110210 для обеспечения методики ГОСТ 11503-74
ВУБ–Д – аппарат для определения условной вязкости битумов в по методике ГОСТ 11503 и условной вязкости эмульсий битумных дорожных по методике ГОСТ Р 52128.
ВУБ-20 – аппарат автоматический для определения условной вязкости битумов по ГОСТ 11503-74, термостатирование образца при 600 и 800 С, диапазон времени истечения 0-999 с
ДК-НАМИ-М1 аппарат для определения стабильности и коррозионной стойкости моторных масел и других нефтепродуктов по методикам ГОСТ 11063 и ГОСТ 20502
ЛЗН-75 – аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов по ТУ 4321-105-00151696 для обеспечения методики ГОСТ 20287 (А) и ИСО 3016
ЛВП-М – аппарат для определения максимальной высоты некоптящего пламени по ТУ 4321-102-00151696 для обеспечения методики по ГОСТ 4338
ПАФ – аппарат для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив по ТУ 38.44710263 для обеспечения методики ГОСТ 22254
МП-1 – аппарат для определения содержания масел в твёрдых парафинах по ТУ 38.110259 для обеспечения методики ГОСТ 9090А
ВУ-М – аппарат для определения условной вязкости по АЖЦ 2.842.013 ТУ для обеспечения методики ГОСТ 6258
Плоская измерительная ячейка для определения тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости, удельного объёмного электрического сопротивления по ГОСТ 6581 
ПОС-М – аппарат для определения фактических смол АЖЦ 2.840.125 ТУ для обеспечения методики ГОСТ 8489
ПЭК-Т портативный индикатор для полевого экспресс-анализа реактивных топлив (10 физико-химических показателей: плотность, температура, содержание механических примесей, льда, воды, кислот, щелочей, массовой доли ПВК жидкостей прозрачности и цвета)
ПОСТ-2Мк прибор для определения содержания серы в тёмных нефтепродуктах по методике ГОСТ 1437.
Сера-1500 установка для определения содержания серы (по ГОСТ 3877), хлора (по ГОСТ 20242), фосфора (по ГОСТ 9827) в нефтепродуктах с температурой кипения выше 1170С методом сжигания в калориметрической бомбе типа СБ 
ФАКЕЛ – прибор для определения содержания серы в светлых нефтепродуктах (ручное титрование)
Счётчики тепловой энергии ЕНХА-М (Ду от 15 до 100 мм)
Теплосчётчики ТСК-4М (Ду от 20 до 150 мм)
Электромагнитные счётчики тепловой энергии ВЭПС и ТСК (Ду от 25 до 100 мм)
Турбинные преобразователи расхода жидкости (Ду от 15 до 200 мм, рабочее давление от 1,6 до 6,3 Мпа)
Турбинные расходомеры-счётчики газов ТРСГ (Ду от 80 до 200 мм) для технологических целей в индикаторном режиме
Турбинные расходомеры-счётчики газов ТРСГ-ИРГА (Ду от 80 до 200 мм) с приведением к стандартным условиям
Турбинные расходомеры жидкости в комплекте с вычислителем ПУР-90 (Ду от 15 до 200 мм, Ру от 1,6 до 6,3 Мпа, расход от 1,1 до 1200 м3/ч)
Турбинные расходомеры жидкости с индивидуальной градуировочной характеристикой и вычислителем ИМ 2300 (Ду от 15 до 200 мм, Ру от 1,6 до 6,3 Мпа)
Турбинные расходомеры жидкости с температурной коррекцией в комплекте с ИМ 2300 (Ду от 15 до 200 мм, Ру от 1,6 до 6,3 Мпа)
Турбинные расходомеры жидкости с метрологической аттестацией в 6 точках диапазона расхода с вычислителем ИМ 2300 (Ду от 15 до 200 мм, Ру от 1,6 до 6,3 Мпа)
Пенетрометр полуавтоматический для битумов ПН-1М (ГОСТ 11501-78), пределы измерения от 0 до 630 единиц пенетрации
Пенетрометр универсальный полуавтоматический для битумов ПН-1МУ (для битумов ГОСТ 11501-78, для смазок ГОСТ 5346-78), пределы измерения от 0 до 630 единиц пенетрации
Пенетрометр полуавтоматический для пластичных смазок ПН-1МС (ГОСТ 5346-78), пределы измерения от 0 до 630 единиц пенетрации
Пенетрометр полуавтоматический для парафинов ПН-1ПЦ (ГОСТ 25771-83), пределы измерения от 0 до 630 единиц пенетрации
ПМ-1 - аппарат полуавтоматический для определения пенетрации пластичных смазок микроконусами (ISO 2137-92)
УППС-1 устройство для разрушения и перемешивания пластичных смазок (для подготовки смазок к ПН-1МС)
Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов АТХ-20 (ГОСТ 11507-78), диапазон температур от -450 до +200 С
Аппарат для определения температуры хрупкости нефтебитумов ФРААС-1 (ГОСТ 11507-78)
Устройство подготовки проб для аппаратов АТХ-20, АТХ-90, ФРААС-1 (ГОСТ 11507-78), диапазон температур от +800С до +2500С
Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ-20 (ГОСТ 11506-73), пределы измерения температуры от 00С до +2000С
Аппарат полуавтоматический для определения растяжимости нефтебитумов ДБ-2М (ГОСТ 11505-75), длина бани 1000 мм
Аппарат полуавтоматический для определения растяжимости нефтебитумов ДБ-150 (ГОСТ 11505-75), длина бани 1500 мм
Термостат ТС-20М для работы совместно с ДБ-2М, ДБ-150 и для термостатирования проб нефтепродуктов в жидкостной бане, диапазон температур от +200С до +1000С, точность поддержания температуры 0,10С 
Термокриостат ТКС-20 для работы совместно с ДБ-2М, ДБ-150 и для термостатирования проб нефтепродуктов в жидкостной бане, диапазон температур от -200С до +1000С, точность поддержания температуры 0,10С 
Кристалл-10Э – аппарат для определения температуры помутнения и начала кристаллизации светлых нефтепродуктов по ГОСТ 5066-91 (охлаждения продукта до -600С при температуре хладагента +100С)
Капля-20-01 - аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов (ISO 6299.3, ASTM D-2265), диапазон температур каплепадения от +350С до +3700С
Капля-20-02 - аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов (ГОСТ 6793-74), диапазон температур каплепадения от +350С до +3700С
Тиксометр ТМС-1 для определения механической стабильности по ГОСТ 19295-73)
Прочномер катализаторов автоматический ПК-2 для испытания на механическую прочность (диапазон измерения сил от 20 до 3000Н)
Установка МАК-2 для определения активности катализаторов крекинга (FSTM 3907-80)
Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом УПП и токовым выходом УПТ
Мерники образцовые для бензина и дизельного топлива с температурной шкалой М 2Р-10-СШ
Устройство контроля уровня раздела фаз УКУРФ-М, применяемое для жидких сред в установках селективной очистки масел на нефтеперерабатывающих заводах
Аппарат ПФДТ-4М для определения коэффициента фильтруемости дизельного топлива по методике ГОСТ 19006.
Анализатор АН-2 для определения содержания нефтепродуктов в сточных, технологических, природных и питьевых водах и грунтах (РД 52.24.476-95; ОСТ 95; ПНДФ 14.1:2,5-95; ПНДФ 16.1;2.2.22-98 и др.)
Лабораторный термостат высокоточный ЛТН-02М для определения вязкости нефтепродуктов в области положительных температур по ГОСТ 33
Колориметр ЦНТ для определения цвета темных нефтепродуктов по ГОСТ 20284 (ASTMD 1500 и ISO 2049)
Колориметр КНС-1 для определения цвета светлых нефтепродуктов (неокрашенных бензинов, реактивных топлив ТС-1, медицинских масел) по ГОСТ 2667 и ASTMD 1500 
Колориметр КНС-2 для определения цвета парафинов и ASTMD 1500 (ГОСТ 2667)
Аппарат ЛАЗ-93М1 для экспресс-анализа дизельных топлив по температуре застывания (ГОСТ 20287 ASTM D97 и YSO30126) помутнения дизельных топлив (ГОСТ 5066 ASTMD2500)
Аппарат лабораторный ЛАЗ-93М для определения температуры застывания нефтепродуктов (дизельных топлив и масел) по ГОСТ 20287 (методы А и Б), (ASTMD 97 и ISO 30126)
Аппарат ТЛ-1 для определения коксуемости нефтепродуктов, предназначен для осуществления метода по ГОСТ 19932 (по Конрадсону)
Автоматический поточный рефрактометр РП-2В предназначен для непрерывного измерения состава жидких сред по разности показателей преломления между контролируемым продуктом и продуктом с известным показателем преломления
Эталоны коррозии ЭТК для анализов по ГОСТ 2917 ГОСТ 6321
Аппарат ИПБ-1 для определения индукционного периода автомобильных бензинов по ГОСТ 4039 и ASTM D525
Измеритель электропроводности ЭЛ-4В углеводородных жидкостей (авиакеросинов, промывочных жидкостей и др.)
Аппаратура АДП-01 для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756 ASTM D323; D4923 ISO 3007
Проверочные растворы ПР для инфракрасных анализаторов содержания н/п в воде типа АН-1, АН-2 и др.
ПЛЧТ-М лабораторный полуавтоматический аппарат для определения люминометрического числа реактивных топлив (ГОСТ 17750-72)
Одноблочный сигнализатор уровня серии СУ 100 (датчик подпора, сигнализатор предельного уровня)
Двухканальный сигнализатор уровня серии СУ 200 (И) (датчик подпора, сигнализатор предельного уровня на две точки контроля)
Сигнализатор уровня «КОМПАКТ СУ 500» (датчик подпора, сигнализатор предельного уровня сыпучих и жидких сред)
Сигнализатор уровня электропроводных сред серии СУ 300 (И) (сигнализатор предельного уровня на три точки контроля для котельных, очистных сооружений и т.д.)
Индикатор – сигнализатор уровня серии ИСУ 100 (И) (измерение уровня заполнения емкости в динамике и сигнализация о достижении двух установленных пределов)
Измеритель – сигнализатор уровня серии ИСУ 100 МИ (измерение и контроль уровня заполнения емкости в динамике)
Многоканальный измеритель – сигнализатор уровня серии ИСУ2000И (автономная многоканальная система измерения уровня; в составе АСУ ТП)
Уровнемер радиоволновой серии БАРС 300 (непрерывное измерение уровня заполнения емкости и сигнализация о достижении двух установленных пределов)
Расходомер-счетчик жидкости индукционный СЖИ-М (измерение объема, массы, расхода и дозирования жидких пищевых и других невзрывоопасных сред)
Хроматограф промышленный серии «ИНТЕРХРОМ-2003» (для количественного и качественного определения состава смесей органических и неорганических веществ, находящихся в газовой или жидкой фазах, в технологических потоках)
Хроматограф промышленный поточный серии «Микрохром-1121» (6 модификаций; предназначен для непрерывного круглосуточного автоматического контроля состава исходного сырья, полупродуктов и продуктов для газовой и жидкостной среды, применяется в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, фармацевтической, пищевой, химической отраслях промышленности 

3.Автоматизация технологических процессов

Контролер серии «КЕДР-2» для автоматизации технологических процессов
Индикатор-смеситель ИС-1, ИС-2, ИС-3 для приготовления и регулирования концентраций особо агрессивных растворов жидкостей (кислот, щелочей), получение которых сопровождается тепловым эффектом
Источники питания БПЛ24, БПИ54 для питания постоянным стабилизированным напряжением электронной аппаратуры в любой отрасли народного хозяйства

4.Технологическое оборудование для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (взрывозащищенного исполнения)

Сигнализаторы уровня жидкости СУ-1, СУ-2, СУ-2М, СУ-3 для управления внешними электрическими цепями путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, защиты и блокировки при повышении или понижении уровня жидкости и сжиженных газов относительно заданного значения в емкостях и технологических аппаратах, работающих при вакууме, атмосферном и избыточном давлении до 6,4 МПа
Регулятор электропневматический ФАЗА-70М для автоматического позиционного регулирования уровня подтоварной воды в резервуарах и технологических аппаратах, содержащих светлые нефтепродукты или сжиженные газы, а также для сигнализации о снижении уровня подтоварной воды ниже допустимого уровня.
Пробоотборники типа АП-2М, АП-3М1, АП-3М2 для автоматического отбора средних по времени проб сырой и обессоленной нефти, а также других неагрессивных жидкостей, транспортируемых по трубопроводу
Пневмораспределитель ПРА-12 для отбора анализов путем автоматического поочередного подключения нескольких точек отбора газа к одному газоанализатору с предварительной продувкой линий отбора перед ее подключением, фиксации номеров точек отбора, анализ проб которых превышает заданные нормы, суммирования числа точек отбора
Оборудование для монтажа КИП и А:
Термошкаф ТО-27 для установки контроллеров и других аналогичных устройств, обеспечивающих стабильную работу в условиях резко-континентального климата;
Футляр ОПЭ 11.2900 для установки датчиков на установках нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий;
Стойка ТО-1, ТО-47-00 для монтажа оборудования КИП и А;
Пульт оператора ТО-12-00 для офисов, лабораторий, производственных помещений, где используются системы информации и обработки данных;
Перфоизделия (короба, лотки)
Блок управления самозапуском асинхронных двигателей после кратковременного отключения Щ23М для осуществления индивидуального и поочерёдно-группового автоматического самозапуска асинхронных электродвигателей после перерыва в электроснабжении не более 5 сек.
Четырехшариковая машина трения ЧМТ-1 для лабораторного определения смазывающих свойств жидких и пластичных смазочных материалов по методике ГОСТ 9490-75
Устройство ЭЛИТА для контроля и регулирования электрического режима и уровня раздела фаз в технологических аппаратах (ТУ 38.110469-2001)
Системы дистанционного зажигания факела «ИМПУЛЬС»
СЗФ-ЗУ1-1 (высота ствола факельной установки до 80 м, D оголовка 600-1000 мм)
СЗФ-ЗУ1-2 (высота ствола факельной установки до 60 м, D оголовка 100-550 мм)
СЗФ-ЗУ1-8 (2 ствола высотой до 80 м, D оголовка 600-1000 мм)

Свыше 1000 запатентованных изобретений ведущих ученых и конструкторов НПО «Нефтехимавтоматика» способствовали созданию более 460 видов приборов и аппаратов, средств автоматизации, ценнейшего оборудования. Это позволило создать мощный потенциал отечественного приборостроения для обеспечения работы предприятий топливно-энергетического комплекса. При участии НПО «Нефтехимавтоматика» были разработаны, спроектированы и построены многие нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические производства и установки по всей территории СССР.

С 1992 года сотрудниками НПО «Нефтехимавтоматика» разработаны и поставлены на производство десятки видов регулирующей и запорной арматуры - регулирующие, запорные и запорно-регулирующие клапаны, задвижки, обратные и предохранительные клапаны¸ предназначенные для автоматического управления потоками жидких и газообразных сред.

В 1993-1996 НПО «Нефтехимавтоматика» освоило производство модернизированных регулирующих, запорно-регулирующих и отсечных клапанов ПОУ-7М, ПОУ-8М, ПОУ-9М, ПОУ-10М, ПОУ-12М, которые пришли на смену устаревшим моделям ПОУ,  а с 2000 года для развития системы клапанов ПОУ в части расширения размерного ряда по диаметру условного прохода (ДN) и требований по условному давлению (РN) были разработаны регулирующие, запорно-регулирующие и отсечные  клапаны КМР, КМРО, КМО, а также специальные исполнения клапанов КМР – клапаны КВД (высокого давления), КМП (с парообогревом), КТР/КТС и КТП (трехходовые).

Для регулирования расхода агрессивных и загрязнённых сред НПО «Нефтехимавтоматика» производит футерованные клапаны УИФ – металлический корпус и детали клапана футерованы  фторопластом-4 (PTFE), фторопластовые клапаны МИУФ – корпус полностью изготовлен из фторопласта-4 (PTFE), а также  шланговые клапаны КШС с химически  стойким резиновым рукавом и металлическим пережимным  устройством.

С 2008 года также освоен выпуск обратных клапанов,  предназначенных для предотвращения обратного потока рабочих сред, в том числе агрессивных и пожароопасных.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ ТИПА ПОУ

Модернизированные регулирующие клапаны   ПОУ-7М, ПОУ-8М и ПОУ-9М  предназначены для автоматического управления жидкими и газообразными потоками нефти,  нефтепродуктов, химпродуктов, газа, пара, воды и других сред при рабочих давлениях от 6,3 до 16,0 МПа.

Отличие клапанов ПОУ-7М, ПОУ-8М и ПОУ-9М друг от друга состоит в нескольких конструктивных особенностях в зависимости от требований, предъявляемых к клапану и условий его эксплуатации.

Рис. 1. Клапан ПОУ – 8М     Рис. 2 Клапан ПОУ – 9М     Рис 3   Клапан ПОУ – 7М

По способу присоединения к трубопроводу клапаны ПОУ делятся на  муфтовые (ПОУ-7М) и  фланцевые (ПОУ-8М, ПОУ-9М).

При температуре рабочей среды от -60 до +225°С работают клапаны ПОУ-7М и ПОУ-8М, а в диапазоне температур рабочей среды от -60 до  +450°С клапаны ПОУ-9М.

В зависимости от выполняемой функции клапаны изготавливают регулирующими, запорно-регулирующими и запорными. Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие осуществляют непрерывное изменение расхода  регулируемой среды от минимального, когда клапан полностью закрыт, до максимального, когда клапан полностью открыт. Запорные (отсечные) клапаны предназначены для автоматического открытия  или перекрытия потоков жидкостей, паров и газов.

Клапаны ПОУ в стандартном исполнении комплектуются пневматическим мембранным исполнительным механизмом (МИМ). Оборудование в зависимости от заказа комплектуется электропневматическими клапанами; пневматическими, электропневматическими и интеллектуальными позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями);  фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление регулирующим клапаном осуществляется с помощью электропневматического позиционера или электропневматического клапана с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 20-100 кПа.

Управление запорным (отсечным) клапаном осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220В постоянного тока или 110, 220В переменного тока.

Управление запорно-регулирующим клапаном осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана.

Все комплектующие поставляются установленными на клапан и регулируются совместно с клапаном.

Время закрытия запорных и запорно-регулирующих клапанов может быть отрегулировано от 1 до 8 сек.

Возможно исполнение клапанов ПОУ с электрическим или ручным приводом.

Технические характеристики клапанов                                                                                      Таблица 1

| № № | ПОКАЗАТЕЛИ | ТИП КЛАПАНА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОУ-7М | ПОУ-8М | ПОУ-9М |
| 1 | Условное давление PN, MPa | 6,3 | 16,0 | 16,0 |
| 2 | Условный проход DN, mm | 10, 15, 20, 25, 32 |  |  |
| 3 | Пропускная характеристика | «Л» - линейная, «Р» - равнопроцентная |  |  |
| 4 | Температура регулируемой среды, °С | - 60 …. + 225 | - 60 … + 450 |  |
| 5 | Температура окружающей среды, °С | - 60 …. + 70 |  |  |
| 6 | Исходное положение плунжера | «НО» -нормально открытый, «НЗ» - нормально закрытый |  |  |
| 7 | Присоединение к трубопроводу | муфтовое | фланцевое |  |
| 8 | Материалы корпуса | Ст20, низкотемпературные стали, Ст 12Х18Н10Т, Ст 10Х17Н13М2Т, спесплавы |  |  |
| 9 | Материал дроссельной пары | Ст 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, твердый сплав |  |  |
| 10 | Класс герметичности (ГОСТ 9544) | А, В, С |  |  |
| 11 | Условная пропускная способность Kvy, m³/ч | от 0,006 …. до 14,0 (показатели зависят от DN) |  |  |
| 12 | Дополнительная комплектация | по заказу |  |  |

ПОУ-7м                                       ПОУ-8м                                          ПОУ-9м

Габаритные размеры клапанов                                                            Таблица 2

| DN,mm | Тип клапана | D, mm | L,mm | H, mm | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ПОУ-7М | К 1/4" | 130 | 520 | 12,6 |
|  | ПОУ-8М | 70 | 180 | 520 | 15,4 |
|  | ПОУ-9М | 70 | 180 | 635 | 17,0 |
| 15 | ПОУ-7М | К 1/2" | 130 | 520 | 12,8 |
|  | ПОУ-8М | 75 | 180 | 520 | 15,5 |
|  | ПОУ-9М | 75 | 180 | 635 | 17,0 |
| 20 | ПОУ-7М | К 3/4" | 130 | 520 | 12,7 |
|  | ПОУ-8М | 90 | 190 | 520 | 16,5 |
|  | ПОУ-9М | 90 | 190 | 635 | 18,0 |
| 25 | ПОУ-7М | К 1" | 130 | 520 | 12,6 |
|  | ПОУ-8М | 100 | 195 | 520 | 17,3 |
|  | ПОУ-9М | 100 | 195 | 635 | 18,8 |

КЛАПАНЫ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ШТОКА

Клапаны сильфонные предназначены для установки на трубопроводах с жидкой и газообразной средой в качестве запорных устройств.

Клапаны применяются в различных отраслях промышленности: нефтехимической, химической, пищевой, атомной, энергетической и др. Данная арматура выпускается в общепромышленном, экспортном и тропическом исполнении,  соответствуют II категории сейсмостойкости. Вся продукция сертифицирована, имеет разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОРА).

Рис.4    Клапан сильфонный ПОУ-8М-С

Технические характеристики  клапана ПОУ-8М-С                                                              Таблица 3

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| Условное давление PN, MPa | от вакуума до 4,0 |
| Условный проход DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200 |
| Температура регулируемой среды, °С | - 40 …. + 120 |
| Температура окружающей среды, °С | -60 …..+ 70 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (ГОСТ 12815) исп. «шип-паз» |
| Материал корпуса | сталь20, сталь 09Г2С |
| Уплотнение в затворе | Металл по фторопласту-4 |
| Уплотнение штока устройства | сильфонное |
| Привод устройства | «Р» - ручной |
|  | «Э» - электрический |
| Время закрытия (электропривод) | не более 1,0 сек. |

Габаритные размеры Таблица 4

| DN, mm | D, mm | D1, mm | L, mm | H, mm | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 140 | 110 | 230 | 425 | 40 |
| 80 | 185 | 150 | 310 | 450 | 47 |
| 100 | 205 | 170 | 350 | 490 | 56 |
| 150 | 260 | 225 | 480 | 520 | 78 |

ФУТЕРОВАННАЯ АРМАТУРА

Футерованная арматура отличается практически универсальной химической стойкостью и высокой надёжностью. Предназначена для автоматического регулирования расхода особо агрессивных, летучих, летучих и стерильных жидкостей (кислот и щелочей любых концентраций, сильных растворителей, пищевых и стерильных продуктов и газов), кроме расплавов щелочных металлов. Футерованная арматура в  зависимости от условий эксплуатации (условное давление  и температура) изготавливаются в двух исполнениях:

- на давление до 4,0 MPa футеровка помещена в металлический корпус (например клапан УИФ),

- на давление до 1,0 MPa фторопластовый корпус имеет специальную армировку, снижающую нагрузку на корпус (например, клапан МИУФ).

Технические характеристики клапанов УИФ                                                                         Таблица 5

| №№ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условное давление PN, MPa | 4,0 |
| 2 | Условный проход DN, mm | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80 |
| 3 | Пропускная характеристика | Универсальная |
| 4 | Температура регулируемой среды, °С | - 60 …. + 150 |
| 5 | Температура окружающей среды, °С | - 60 …. + 70 |
| 6 | Исходное положение плунжера | «НО» - нормально открытое «НЗ» - нормально закрытое |
| 7 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 3 тип «выступ-впадина» ГОСТ 12815) |
| 8 | Материал корпуса | Сталь 20 с фторопластовой оболочкой |
| 9 | Материал дроссельной пары | фторопласт - 4 |
| 10 | Класс герметичности (ГОСТ 9544) | А, В |

Габаритные размеры   Таблица 6

Проходной

| DN, mm | H, mm | H1, mm | L, mm | L1, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 450 | 490 | 120 | 85 |
| 15 | 455 | 520 | 130 | 90 |
| 20 | 520 | 560 | 150 | 95 |
| 25 | 520 | 590 | 160 | 100 |
| 32 | 525 | 620 | 180 | 105 |
| 40 | 560 | 620 | 200 | 115 |
| 50 | 560 | 640 | 230 | 125 |
| 80 | 620 | 920 | 310 | 155 |

Угловой

Технические характеристики клапана МИУФ                                                                   Таблица 7

| №№ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условное давление PN, MPa | 1, 0 |
| 2 | Условный проход DN, mm | 10, 15, 20, 25, 32 |
| 3 | Пропускная характеристика | Линейная, равнопроцентная, универсальная |
| 4 | Температура регулируемой среды, °С | - 50 …. + 100 |
| 5 | Температура окружающей среды, °С | - 60 … + 70 |
| 6 | Исходное положение плунжера | «НО» - нормально открытое, «НЗ» - нормально закрытое |
| 7 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 3 тип «выступ – впадина» ГОСТ 12815) |
| 8 | Материал корпуса | Фторопласт-4 в металлической рубашке |
| 9 | Материал дроссельной пары | Шток футерованный фторопластом-4 |
| 10 | Класс герметичности (ГОСТ 9544) | А, В |

Габаритные размеры    Таблица 8

| DN, mm | H, mm | L, mm | D1, mm | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 600 | 90 | 60 | 18,0 |
| 15 | 600 | 90 | 65 | 20,5 |
| 20 | 630 | 100 | 75 | 23,5 |
| 25 | 630 | 110 | 85 | 25,5 |
| 32 | 675 | 180 | 100 | 28,4 |

Клапаны футерованные УИФ

Клапаны УИФ с функцией отсечки (запорно-регулирующие) могут не только регулировать, но и аварийно перекрывать или открывать поток регулируемой среды. Запорные (отсечные) клапаны УИФ предназначены для автоматического открытия  или перекрытия потоков жидкостей, паров и газов. Корпус клапана УИФ может быть как проходным, так и угловым.

Рис.5  Угловой вариант                                          Рис.6   Проходной вариант

Клапаны УИФ в стандартном исполнении комплектуются мембранным исполнительным механизмом (МИМ) с пневматическим приводом. Клапаны комплектуются электропневматическими клапанами; пневматическими или электропневматическими позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями); фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление регулирующим клапаном осуществляется с помощью электропневматического позиционера или электропневматического клапана с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 20-100 кПа.

Управление запорным (отсечным) клапаном осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220 В постоянного тока или 110, 220В переменного тока.

Управление запорно-регулирующим клапаном осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана.

Все комплектующие поставляются установленными на клапан и регулируются совместно с клапаном.

Стандартное время закрытия запорных и запорно-регулирующих клапанов – 5-6 сек, по заказу время открытия (закрытия) клапана может быть уменьшено до 1-2 сек.

Возможно исполнение клапанов МИУФ с электрическим или ручным приводом.

Для регулирующих клапанов перепад давления на клапане не более 1,0 МПа (для DN 80 – не более 0,8 МПа), для отсечных клапанов – не более 2,5 МПа. Для регулирующих и запорно-регулирующих клапанов предпочтительное направление движения среды – снизу. Для отсечных – направление среды на плунжер.

# Клапаны малогабаритные фторопластовые МИУФ

Клапан изготавливается из фторопласта-4, усилен металлической рубашкой и применяется при давлениях до 1,0 МПа и небольших расходах. Перепад давления на клапане не должен превышать 0,8 МПа. Температура  среды – не более 100°.

.

Рис.7   Клапан малогабаритный фторопластовый МИУФ

По специальному запросу заказчика возможно изготовление клапана МИУФ на давление до 4,0 МПа.

Регулирующие клапаны МИУФ с функцией отсечки (запорно-регулирующие) могут не только регулировать, но и аварийно перекрывать или открывать поток регулируемой среды.

Запорные (отсечные) клапаны МИУФ предназначены для автоматического открытия  или перекрытия потоков жидкостей, паров и газов.  Клапаны МИУФ в стандартном исполнении комплектуются мембранным исполнительным механизмом (МИМ). Согласно проектной документации, клапаны комплектуются электропневматическими клапанами; пневматическими или электропневматическими позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями); фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление регулирующим клапаном осуществляется с помощью электропневматического позиционера или электропневматического клапана с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 20-100 кПа.

Управление запорным (отсечным) клапаном осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220 В постоянного тока или 110, 220В переменного тока.

Управление запорно-регулирующим клапаном осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана.

Все комплектующие поставляются установленными на клапан и регулируются совместно с клапаном.

Стандартное время закрытия запорных и запорно-регулирующих клапанов – 5-8 сек, по заказу время открытия (закрытия) клапана может быть уменьшено до 1-2 сек.

Возможно исполнение клапанов МИУФ с электро- или ручным приводом.

Клапаны регулирующие, регулирующе - отсечные и отсечные КМР, КМРО, КМО

В зависимости от условий эксплуатации и технических требований часто возникает потребность в клапанах на относительно невысокое условное давление (РN) до 1,6 МПа, с диаметром условного прохода (DN) более 25 мм. С целью обеспечения нужд предприятий в арматуре с такими характеристиками и были  разработаны клапаны КМР, КМО, КМРО и специальное исполнение этих клапанов (КВД)  как развитие системы клапанов ПОУ в части расширения размерного ряда по диаметру условного прохода ДN и требований по условному давлению РN.

Клапаны КМР, КМРО, КМО разработаны на давление (РN) 1,6 МПа, а клапаны КВД до 32 МПа; диаметр условного прохода (DN) от 10 мм до 150 мм с условной пропускной способностью от 0,006 м³/ч до 230 м³/ч. На больших диаметрах трубопровода и при небольшом расходе экономически выгодно установить клапан меньшего диаметра, в этом случае конструкция нашего клапана предусматривает  применение фланцев корпуса, каналы которых имеют вид усечённых конусов с  диаметром внутреннего основания, равным условному диаметру клапана, а внешнего - равным требуемому диаметру трубопровода. Это позволяет, например, на диаметр трубопровода 300 мм, использовать клапан диаметром DN 100 мм.

Аббревиатура клапанов означает:

- КМР – клапан малогабаритный регулирующий;

- КМРО – клапан малогабаритный регулирующе-отсечной;

- КМО – клапан малогабаритный отсечной;

- КВД – клапан малогабаритный высокого давления.

Клапаны КМР, КМРО, КМО и КВД в стандартном исполнении комплектуются пневматическим мембранным исполнительным механизмом (МИМ). Возможно исполнение клапанов КМР, КМРО, КМО и КВД с электроприводом и ручным приводом.

Клапаны в зависимости от заказа комплектуются электропневматическими клапанами; пневматическими и электропневматическими интеллектуальными позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями); фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление регулирующим клапаном КМР осуществляется с помощью электропневматического позиционера с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 20-100 кПа.

Управление запорным (отсечным) клапаном КМО осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220 В постоянного тока или 110, 220В переменного тока. Управление регулирующе-отсечным клапаном КМРО осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана. Стандартное время закрытия запорных и запорно-регулирующих клапанов – 5-8 сек, по заказу время открытия (закрытия) клапана может быть уменьшено до 1-2 сек.

Для питания привода клапана необходимо давление не менее 2-2,5 атм. с учетом позиционера и потерь на фильтре-редукторе. Все комплектующие регулируются совместно с клапаном и поставляются установленным на клапан.

Корпуса клапанов изготавливаются из стали 20, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 09Г2С или других сталей. Дроссельная пара изготавливается из сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, ВК-6М или других специальных материалов.

Рис.8    Клапан КМР с электроприводом

Технические характеристики клапанов                                                                               Таблица 9

| Условное давление РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 32,0 |
| --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 150 |
| Пропускная характеристика | «Л» - линейная, «Р» - равнопроцентная |
| Температура регулируемой среды, оС | -40…+225; -60…+225; -40…+450; - 60…+450 |
| Температура окружающей среды, оС | -40…+70; -50…+70; -60…+70; |
| Исходное положение плунжера клапана | «НО» - нормально открытое; «НЗ» - нормально закрытое |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (ГОСТ 12815, исполнение 5 «шип-паз») |
| Материалы корпуса | сталь 20, углеродистые низкотемпературные стали, 12X18H10T, 10X17H13M2T, спецсплавы |
| Материалы дроссельной пары | 12X18H10T, 10X17H13M2T, спецсплавы |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 для отсечных клапанов | А, В, С |
| Класс герметичности по ГОСТ 23866 для регулирующих, регулирующе-отсечных клапанов | IV |

Габаритные размеры          Таблица 10

| DN, mm | PN, MPa | L, mm | H, mm | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ≤4,0 | 120 | 450 | 15,4 |
|  | ≥6,3 | 210 | 455 | 15,4 |
| 15 | ≤4,0 | 130 | 453 | 15,4 |
|  | ≥6,3 | 210 | 458 | 16,3 |
| 20 | ≤4,0 | 150 | 520 | 15,8 |
|  | ≥6,3 | 230 | 520 | 16,8 |
| 25 | ≤4,0 | 160 | 520 | 17,3 |
|  | ≥6,3 | 230 | 520 | 18,3 |
| 32 | ≤4,0 | 180 | 520 | 18,8 |
|  | ≥6,3 | 260 | 525 | 19,8 |
| 40 | ≤4,0 | 200 | 560 | 24,3 |
|  | ≥6,3 | 260 | 560 | 24,3 |
| 50 | ≤4,0 | 230 | 560 | 25,5 |
|  | ≥6,3 | 300 | 560 | 25,5 |
| 65 | ≤4,0 | 290 | 729 | 28,0 |
|  | ≥6,3 | 340 | 739 | 53,4 |
| 80 | ≤4,0 | 310 | 737 | 49,7 |
|  | ≥6,3 | 380 | 744 | 60,1 |
| 100 | ≤4,0 | 350 | 754 | 54,6 |
|  | ≥6,3 | 430 | 764 | 79,0 |
| 150 | ≤4,0 | 480 | 786 | 115,0 |
|  | ≥6,3 | 550 | 799 | 130,0 |

ШЛАНГОВАЯ АРМАТУРА

Клапаны шланговые отличаются тем, что рабочая среда проходит в них через эластичный патрубок (шланг), который деформируясь под действием исполнительного механизма, изменяет площадь проходного сечения, и следовательно расход. Клапаны шланговые предназначены для автоматического регулирования расхода вязких жидкостей, суспензий, пульп, в том числе состоящих из агрессивных веществ, сыпучих сред, запыленных газов, например - доменного. В зависимости от среды, патрубки изготавливаются из маслобензостойких, химически стойких, эрозионностойких материалов, а также из материалов, пригодных для пищевых продуктов. При этом применение резиновых или пластмассовых эластичных патрубков вместо дорогостоящих нержавеющих сталей дает большой экономический эффект.

Поскольку в шланговых клапанах среда не контактирует с металлическими частями (корпусом и крышкой), их можно изготавливать из низкосортных металлов, а применение их в агрессивных средах обуславливается только химической стойкостью материала эластичного патрубка. Кроме этого, шланговые клапаны исключают застой продукта (конструкция клапана прямоточная с малым гидравлическим сопротивлением), а в закрытом положении эластичный патрубок надежно перекрывает проход, отсекая подачу среды в отводящий трубопровод.

Основными недостатками шланговых клапанов являются относительно невысокая температура рабочей среды (1500С) и небольшое рабочее давление (до 1,0 MPa), а также сравнительно небольшой срок службы эластичного патрубка.

Рис.9   Клапан  КШС

Принцип действия шлангового клапана КШС основан на изменении гидравлического сопротивления регулирующего органа за счет пережатия патрубка в зависимости от хода штока клапана. Управление перемещением штока осуществляется приводом (ручной, мембранного типа, электропривод).

Клапаны изготавливаются c условным проходом DN от 6 до 80 мм, и условной пропускной способностью Kvy от 1,2 до 320 на условное давление PN 1,0 МПа, применяются на трубопроводах до DN 200 мм.

Клапан имеет герметичный корпус, что исключает попадание рабочей среды наружу при выходе из строя рабочего органа, т.е. при разрыве и/или повреждении патрубка. При необходимости, на клапане может быть установлена сигнализация герметичности патрубка.

Корпус клапана изготавливается из стали 20, по специальному заказу, материал корпуса может быть из стали 12Х18Н10Т или других специальных материалов. Конструкция шлангового клапана КШС позволяет производить замену патрубка без разборки корпуса.

Клапаны КШС с функцией отсечки (запорно-регулирующие) могут не только регулировать, но и аварийно перекрывать или открывать поток регулируемой среды.

Запорные (отсечные) клапаны КШС предназначены для автоматического открытия  или перекрытия потоков жидкостей, паров и газов.

Клапаны КШС в стандартном исполнении комплектуются мембранным исполнительным механизмом (МИМ). Клапаны также комплектуются электропневматическими клапанами; пневматическими или электропневматическими позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями); фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление запорным (отсечным) клапаном осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220В постоянного тока или 110, 220В переменного тока.

Управление регулирующим клапаном осуществляется с помощью электропневматического позиционера или электропневматического клапана с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 0,2-1,0 кПа.

Управление запорно-регулирующим клапаном осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана.

Все комплектующие поставляются установленными на клапан и регулируются совместно с клапаном.

Возможно исполнение клапанов КШС с электроприводом и ручным приводом. Конструкция клапанов типа КШС позволяет устанавливать их в любом положении относительно трубопровода, предпочтительное – МИМ вверх.

## Технические характеристики                                         Таблица 11

| Условное давление РN, МПа | 0,6; 1,0. |
| --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80 |
| Пропускная характеристика | специальная |
| Температура регулируемой среды, оС | -40…+ 150 |
| Температура окружающей среды, оС | -60…+ 70 |
| Исходное положение плунжера клапана | НО - нормально открытое |
|  | НЗ - нормально закрытое |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (ГОСТ 12815, исполнение 3 тип «выступ-впадина») |
| Материалы корпуса | сталь 20, углеродистые низкотемпературные стали, 12X18H10T, 10X17H13M2T |
| Материалы дроссельной пары | патрубки из резиновых композиций |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А, В |

Таблица 12. Габаритные размеры

| DN, mm | L, mm | D, mm | H, mm | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 120 | 60 | 670 | 18,5 |

| 10 | 120 | 60 | 670 | 18,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 65 | 670 | 19,0 |
| 20 | 150 | 75 | 675 | 19,5 |
| 25 | 160 | 85 | 675 | 20,0 |
| 32 | 180 | 100 | 675 | 20,7 |
| 40 | 200 | 110 | 830 | 27,5 |
| 50 | 230 | 125 | 830 | 29,0 |
| 65 | 290 | 145 | 850 | 35,0 |
| 80 | 310 | 160 | 1100 | 41,7 |
| 100 | 350 | 180 | 1100 | 42,0 |

АРМАТУРА С ОБОГРЕВОМ

# Клапаны регулирующие, запорные, запорно-регулирующие с парообогревом КМП

Клапаны с парообогревом КМП предназначены для автоматического управления потоками жидкостей, кристаллизующихся в застойных зонах при обычной температуре. Конструкция клапанов КМП рассчитана на обогрев корпуса клапана паром, газами, жидкими средами или другими теплоносителями.

Обогрев корпуса клапана осуществляется паром с давлением до 0,8 МПа. Подача пара осуществляется через штуцерные соединения с DN 10 или фланцевые с DN 15. Паровая рубашка полностью охватывает корпус клапана и обеспечивает необходимый прогрев всех зон клапана, что позволяет сохранить его работоспособность при работе с кристаллизующимися средами.

Клапаны КМП с функцией отсечки (запорно-регулирующие) могут не только регулировать, но и аварийно перекрывать или открывать поток регулируемой среды.

Запорные (отсечные) клапаны КМП предназначены для автоматического открытия  или перекрытия потоков жидкостей.

Клапаны КМП в стандартном исполнении комплектуются мембранным исполнительным механизмом (МИМ), а также электропневматическими клапанами; пневматическими или электропневматическими позиционерами; сигнализаторами конечных положений (концевыми выключателями); фильтром-редуктором, обеспечивающим дополнительную очистку воздуха; ответными фланцами с крепежом и прокладками.

Управление регулирующим клапаном осуществляется с помощью электропневматического позиционера или электропневматического клапана с входным сигналом 4-20 мА (0-5мА), пневматического позиционера с пневмосигналом 20-100 кПа.

Управление запорным (отсечным) клапаном осуществляется электромагнитным клапаном с питанием 24, 48, 110, 220В постоянного тока или 110, 220В переменного тока.

Управление запорно-регулирующим клапаном осуществляется с помощью позиционера и электромагнитного клапана. Все комплектующие поставляются установленными на клапан и регулируются совместно с клапаном.

Возможно исполнение клапанов КМП с электроприводом.

Рис.10   Клапан КМП

## Технические характеристики клапанов                                   Таблица 13

| Условное давление РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
| --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65 |
| Давление теплоносителя, МПа | 0,8 |
| Входной патрубок подачи теплоносителя | 10 мм, штуцерное соединение (для клапанов с DN 10, 15, 20, 25, 32 мм) |
|  | 15 мм, фланцевое соединение (для клапанов с DN 40, 50, 65 мм) |
| Пропускная характеристика | «Л» - линейная, «Р» - равнопроцентная |
| Температура регулируемой среды, оС | -60…+ 450 |
| Температура окружающей среды, оС | -60…+ 70 |
| Исходное положение плунжера клапана | НО - нормально открытое |
|  | НЗ - нормально закрытое |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (ГОСТ 12815, исполнение 5 тип «шип-паз») |
| Материалы корпуса | сталь 20, углеродистые низкотемпературные стали, 12X18H10T, 10X17H13M2T, спецсплавы |
| Материалы дроссельной пары | 12X18H10T, 10X17H13M2T, спецсплавы |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А, В, С |

Таблица 14.  Габаритные размеры

| DN, mm | L, mm | H, mm | D, mm | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 125 | 520 | 65 | 14,7 |
| 20 | 150 | 520 | 75 | 16,3 |
| 25 | 160 | 520 | 85 | 17,4 |
| 32 | 180 | 520 | 100 | 19,0 |
| 40 | 200 | 560 | 110 | 19,5 |
| 50 | 230 | 560 | 125 | 23,6 |
| 65 | 290 | 730 | 145 | 24,8 |
| 80 | 310 | 870 | 160 | 28,6 |
| 100 | 350 | 1080 | 190 | 34,8 |

ТРЕХХОДОВАЯ АРМАТУРА

Клапаны трёхходовые предназначены для смешения двух потоков в один или для разделения одного потока среды на два, а также для переключения потока с одной линии на другую. По этому признаку трёхходовые клапаны разделяют на смесительные, разделительные и переключающие.  Первые служат  для смешения двух потоков с переменным соотношением в один, вторые – для разделения потока среды в изменяющихся соотношениях между двумя потоками, третьи – для изменения направления потока среды с одной линии на другую. В трёхходовых регулирующих органах, управляемых мембранно-пружинными исполнительными механизмами (МИМ), направление потока осуществляется таким образом, чтобы исключить явление «затягивание» затвора в проходы седел. Конструкция регулирующего органа выбирается такой, чтобы давление среды отжимало каждую из двух дроссельных частей затвора от соответствующего седла. Ниже приведены технические характеристики и описание трёхходовых клапанов нашего производства.

Клапаны регулирующие, запорные, запорно-регулирующие трёхходовые КТС, КТР и КТП.

Трехходовые клапаны КТС/КТР предназначены для смешивания/разделения в заданной пропорции потоков как нейтральных, так и химически активных жидкостей и газов при рабочих давлениях (РN) 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПА вне зависимости от общего расхода до перепада равного условному давлению клапана.

Клапаны КТП предназначены для переключения потока среды с одной линии на другую. Клапаны применяются на трубопроводах с диаметром DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 мм и могут иметь максимальную пропускную способность до 63 м³/ч.

Клапаны КТС применяются для смешивания или разделения двух потоков среды.

Рис.11  Трехходовой клапан КТС/КТР, КТП

Габаритные размеры        Таблица 15

| DN, mm | H, мм | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 487 | 85 | 120 |
| 15 | 492 | 90 | 130 |
| 20 | 545 | 95 | 150 |
| 25 | 550 | 100 | 160 |
| 32 | 555 | 105 | 180 |
| 40 | 565 | 115 | 200 |
| 50 | 575 | 125 | 230 |
| 65 | 814 | 145 | 290 |
| 80 | 824 | 155 | 310 |

Конструкция смесительного клапана основана на смешивании потоков среды с входов 2 и 3 клапана в пропорциях в соответствии с Кvy плунжера для входов 2 и 3. При открытии или закрытии клапана изменяется расход смешивающихся сред, а пропорции смешивания остаются пропорциональными (соответствующими условной пропускной способности входов клапана).

В случае выполнения разделительной функции среда направляется во вход 1 и делится на два потока, выходящих из выходов 2 и 3. Соотношение расходов разделенных потоков пропорционально соотношению Кvy входов 2 и 3.

Клапаны КТП применяются при необходимости отсекания одного из трубопроводов и переключения потока среды на другой трубопровод.

По специальному заказу клапаны могут изготавливаться с различными DN в одном клапане. Конструкция клапанов обеспечивает высокую ремонтоспособность за счет замены дроссельной пары.

В стандартном варианте клапаны комплектуются пневмоприводом мембранного типа (МИМ). Управление клапанов осуществляется с помощью позиционера или электропневмопреобразователя с входным сигналом 4-20mA (0-5 mA). Для питания привода клапана требуется минимальное давление 0,2-0,25 МПа.

По заказу клапан может быть изготовлен и с электроприводом.

Технические характеристики клапанов                                                                                  Таблица 16

| Условное давление PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 |
| --- | --- |
| Условный проход DN, мм | 10,15,20,25,32,40.50,65.80 |
| Пропускная характеристика | «Р» - равнопроцентная, «Л» - линейная |
| Температура регулируемой среды,º С | - 60 … + 450 |
| Температура окружающей среды, º С | - 60 … + 70 |
| Исходное положение клапана | НО – нормально открытый, НЗ - нормально закрытый |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 5 тип «шип-паз» |
| Материалы корпуса | Ст.20; ст. 12Х18Н10Т; ст.10Х17Н13М2Т; низко- температурные углеродистые стали и спецсплавы |
| Материалы дроссельной пары | Ст. 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А, В, С |

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ.

Клапаны предназначены для предотвращения обратного потока рабочих сред, в том числе агрессивных и пожароопасных. Клапаны являются стационарными изделиями. Клапаны изготовлены по техническим условиям ТУ 3742-015-18872255-05.

Состав рабочей среды: жидкие и газообразные нефтепродукты, химические продукты, вода, водяной пар и т.п. -  неагрессивные к материалу корпуса.  По устойчивости  к климатическим  воздействиям клапаны соответствуют    исполнению У1, УХЛ1, УХЛ2 ГОСТ 15150. По стойкости к механическим воздействиям клапаны соответствуют группе                 N2 ГОСТ 12997;  в окружающем  воздухе  допускается  наличие  сернистых  и других  включений для типа атмосферы II ГОСТ 15150.

Условное обозначение состоит из обозначения клапана (поворотный или подъемный), условного давления, условного диаметра и климатического   исполнения.

Примеры условного обозначения клапанов обратных:

поворотного: ОК 101 поворотный С 80 УХЛ 1 –        Клапан обратный поворотный на условное давление 1,6 МПа, из стали  09Г2С с условным проходом 80 мм, для работы при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70°С.

Пример записи того же клапана при заказе:

«Клапан ОК 101 поворотный С 80 УХЛ 1»

подъемного: ОК 201 подъемный М 25 УХЛ2 –     Клапан обратный подъемный на условное давление 2,5 МПа, из стали  10Х17Н13М2Т с условным проходом 25 мм, для работы при температуре  окружающей среды от минус 60 до плюс 70°С.

Пример заявки того же клапана при заявке:

«Клапан ОК 201 подъемный М 25 УХЛ 2»

Рис.12    Обратный клапан

Основные технические данные указаны в таблице 17:

| Наименование клапана | ОК поворотный |
| --- | --- |
|  | ОК подъемный |
| Условное давление PN, MPa | 0-1,0; 1-1,6; 2-2,5; 3-4,0; 4-6,3; 5-10,0; 6-16,0; 7-25,0 |
| Условный проход DN, мм | 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
| Исполнение затвора | 0-без пружины; 1- с пружиной |
| Температура рабочей среды, °С | от – 60 до + 225 |
| Материал корпуса | с- сталь углеродистая, нж –сталь 12Х18Н10Т, м- сталь 10Х17Н13М2Т |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-90 | У - от – 40 до + 70 °С |
|  | УХЛ1 - от – 50 до + 70 °С |
|  | УХЛ2 - от – 60 до + 70 °С |

Габаритные, присоединительные размеры и масса обратных клапанов      указаны на  рисунке 13 и таблице 18:

| PN, MPa | DN, mm | D, mm | L, mm | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 – 4,0 | 25 | 195 | 160 | 7,0 |
|  | 40 | 220 | 200 | 12,0 |
|  | 50 | 230 | 230 | 13,0 |
|  | 65 | 250 | 290 | 22.,0 |
|  | 80 | 280 | 310 | 30,0 |
|  | 100 | 330 | 350 | 35,0 |
|  | 150 | 450 | 480 | 75,0 |
|  | 200 | 550 | 600 | 86,0 |
| 6,3 – 16,0 | 25 | 230 | 230 | 9,0 |
|  | 40 | 280 | 260 | 13,0 |
|  | 50 | 300 | 300 | 15,0 |
|  | 65 | 320 | 340 | 25,0 |
|  | 80 | 360 | 380 | 32,0 |
|  | 100 | 410 | 430 | 42,0 |
|  | 150 | 470 | 550 | 85,0 |
|  | 200 | 580 | 650 | 99,0 |
| 20,0 – 32,0 | 25 | 250 | 260 | 11,0 |
|  | 40 | 300 | 300 | 20,0 |
|  | 50 | 330 | 350 | 22,0 |
|  | 65 | 380 | 400 | 32,0 |
|  | 80 | 430 | 450 | 67,0 |
|  | 100 | 480 | 520 | 93,0 |
|  | 150 | 540 | 800 | 121,0 |

Рис. 13  Клапан обратный

а) подъемный                             б)  поворотный