Маркировка ГОСТ 52760-2007 устанавливает нормы маркировки и отличительной окраски на все виды трубопроводной арматуры, описанные ниже в таблице (табл. 3.7). Знаки маркировки 1 (номинальный диаметр), 2 (номинальное давление), 3 (материал корпуса), 4 (товарный знак и/или наименование изготовителя) являются обязательными. Знак маркировки 2 может быть заменен или дополнен знаками маркировки 7 (предельная температура) и 9 (рабочее давление). Знак маркировки 5 является обязательным для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды. Прочие знаки маркировки являются обязательными в случае, если это определено какими-либо регулирующими документами, иначе указываются изготовителями в добровольном порядке. 
Таблица 3.7. Знаки маркировки 
	Номер 
знака 
маркировки 
	Параметр характеризуемый знаком 
	Характеристика знака и пример 

	1 
	Номинальный диаметр DN 
	Знак представляет собой числовую часть обозначения номинального диаметра (условного прохода) по ГОСТ 28398. 
Примеры: 
1. Для арматуры DN 100: 100 
2. Для арматуры DN 300: 300 
При разных номинальных диаметрах присоединительных патрубков номинальный диаметр маркируют для входного патрубка или значения, указывают через дробь. 
Примеры: 
1. 100/80 2. 100/150 

	2 
	Номинальное давление PN 
	Знак представляет собой обозначение номинального давления по ГОСТ 26349. 
Пример — для арматуры на номинальное давление 
1,2 МПа (12 кгс/см2): PN 12 
При разных номинальных давлениях входного и выходного 

	патрубков номинальное давление маркируют для входного патрубка или указывают через дробь, при этом в числителе указывают значение для входного патрубка, в знаменателе — для выходного патрубка. 
Пример — PN 10 / PN 3 

	3 
	Материал корпуса 
	Знак представляет обозначение марки материала по документации или условное обозначение (шифр), пояснение которого дано в эксплуатационной документации 

	4 
	Товарный знак и/или наименование изготовителя 
	— 

	5 
	Направление подачи рабочей среды на арматуру 
	Знак представляет собой стрелку, которая может выполняться: 
– параллельно с осью (осями) патрубков арматуры; 
– под углом к оси патрубков для указания потока рабочей среды под золотник (стрелка вверх) или на золотник (стрелке вниз) 

	6 
	Обозначение прокладки для уплотнения фланцев арматуры 
	Параметры знака приводят в конструкторской документации на конкретное изделие 

	7 
	Максимально допустимая температура или диапазон допустимых температур рабочей среды t 
	Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание. 
Примеры: 
1. Для максимальной температуры 150 °С: t 150 
2. Для диапазона температур от –250 °С до +100 °С: 
t от -250 до +100; 
или t +100 –250

	8 
	Обозначение резьбы присоединительных патрубков 
	Знак представляет собой обозначение резьбы по стандарту на нее. 
Примеры: 
1. M 36 ¥ 2 
2. R 1½" 

	9 
	Рабочее давление РР или расчетное давление Р 
	Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание. 
Примеры: 
1. Для арматуры на рабочее давление 15 МПа 
(150 кгс/см2): РР 150. 
2. Для арматуры на рабочее давление 5 · 10–3 мм рт.ст.: Hg 5 · 10–3. 
3. Для арматуры, работающей в диапазоне рабочих давлений от 5 · 10–3 мм рт.ст. до 15 МПа (150 кгс/см2): 
от Hg 5 · 10–3 до РР 150. 
4. Для арматуры на расчетное давление 9 МПа (90 кгс/см2): Р 90 

	10 
	Обозначение арматуры (привода) 
	По основному конструкторскому документу 

	11 
	Обозначение стандарта 
	Если изделие стандартизовано 

	12 
	Номер плавки 
	Знак включают в состав маркировки в случае, если корпусные детали литые 

	13 
	Индекс (код) арматуры с характеристикой внутренних деталей арматуры 
	Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система индексации (кодирования) 

	14 
	Категория обслуживания 
	Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система технического обслуживания и ремонта 

	15 
	Обозначение футеровки 
	Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие 

	16 
	Знак соответствия 
	В соответствии с действующим законодательством. 
Допускается применять российские, международные или  иностранные знаки
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	17 
	Клеймо контролера 
	— 

	18 
	Год изготовления, заводской номер изделия 
	— 

	19 
	Гидравлические характеристики 
	Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие. 
Примеры: 
1. Для условной пропускной способности 63 м3/ч и линейной пропускной характеристики регулирующей арматуры: 
ЛКvу 63 
2. То же – для равнопроцентной характеристики: PКvу 63 

	20 
	Обозначение страны-изготовителя 
	При поставке на экспорт маркировку «Сделано в России» выполняют на русском и/или иностранном языке в соответствии с КД и/или контрактом 

	21 
	Обозначение среды или фазового состояния среды 
	Применяют, когда арматура разработана и/или испытана для определенных сред 
Примеры: 
1. Для жидких сред: Ж или L 
2. Для газообразных сред: Г или G 
3. Для воды: В или W 
4. Для водяного пара: П или WSP 
5. Для нефти или масла: НФ или О 
6. Для хлора: Cl 
7. Для сероводорода: H2S 
8. Для аммиака: NH3 

	22 
	Положение запирающего или регулирующего элемента при отсутствии энергии в приводном устройстве 
	Примеры: 
1. Для нормально открытой арматуры: НО 
2. Для нормально закрытой арматуры: НЗ



