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[image: image4.wmf]Предназначен  для  установки в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением на горизонтальных трубопроводах энергетических установок и систем атомных станций.
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	Обозначение
	Проход условный DN, мм
	Класс безопасности по НП 001-97
	Материал основных деталей
	Степень защиты
	Присоединение к трубопроводу
	Масса, кг

	
	
	
	Корпус
	Втулка направляющая
	Втулка   резьбовая
	
	
	

	ПЗ.26107-015М
	15
	4
	Сталь 12Х18Н9Т
	Бронза БрАЖМц 10-3-1,5
	Сталь 14Х17Н2
	IP 44
	Штуцерно-торцовое
	8,2

	-01
	
	
	Алюминий АМг3М
	
	Алюминий АМг3М
	
	
	6,7

	-02
	
	
	Сталь 12Х18Н9Т
	
	Сталь 14Х17Н2
	
	
	8,2

	-03
	
	3Н
	Сталь 12Х18Н10Т
	
	
	IP 55
	 Под         приварку
	8,3

	-04
	
	
	
	
	
	
	
	

	-05
	
	
	
	
	
	
	
	

	-06*
	
	4
	Сталь 12Х18Н9Т
	
	
	IP 44
	Штуцерно-торцовое
	8,2

	ПЗ.26107-040М
	40
	4
	Сталь 12Х18Н9Т
	
	
	IP 44
	Штуцерно-торцовое
	11,1

	-01
	
	
	Алюминий АМг3М
	
	Алюминий АМг3М
	
	
	7,6

	-02
	
	3Н
	Сталь 12Х18Н10Т
	
	Сталь 14Х17Н2
	IP 55
	Под приварку Ду 50
	10,2

	-03
	
	
	
	
	
	
	Под  приварку Ду 65
	10,5

	-04
	
	
	
	
	
	
	Под приварку Ду 50
	10,2

	-05
	
	
	
	
	
	
	
	

	-06
	
	
	
	
	
	
	Под  приварку Ду 65
	10,5

	-07
	
	
	
	
	
	
	
	

	-08
	
	4
	Сталь 12Х18Н9Т
	
	
	IP 44
	Штуцерно-торцовое
	11,1

	-09*
	
	
	
	
	
	
	
	

	Клапаны, из электрической схемы которых исключен микровыключатель S1, могут использоваться только при условии управления от внешнего бесконтактного оптотиристорного коммутатора на время, достаточное для срабатывания электромагнитов от 0,3 до 0,5 с.
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Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2)……от 3,99·10-2 до 0,15 (от 300 мм.рт.ст. до 1,5)

Температура рабочей среды, ºС……………………….………...………от – 10 до + 90

Среда рабочая……………………………………………………………………...воздух                                                                                                          

Способ управления………...………………..от электромагнитного привода и ручной

Режим работы…………..….....повторно-кратковременный, не более 15 циклов в час

Изготовление и приемка ………………………..…………………ТУ 26-07-1056-2007      

                                                                                                         

Для клапанов ПЗ.26107- 015М-06, ПЗ.26107-040М-09.




Гарантийные обязательства        

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийная наработка – 2 500 циклов.

Пример обозначения клапана DN 15нормального исполнения с корпусом из нержавеющей стали с штуцерно-торцовым присоединением при заказе и в документации другой продукции: «Клапан бессальниковый с электромагнитным приводом 

  DN 15  ПЗ.26107-015М,  ТУ 26-07-1056-2007».





















	Обозначение 
	Рис. 
	Размеры, мм

	
	
	L
	L1
	l
	l1
	l2
	l3
	DN
	d
	d1
	d2
	d3

	ПЗ.26107-015М
	1
	190
	324
	107
	15
	-
	25
	15
	18
	21
	-
	-

	-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-03
	2
	170
	
	
	-
	8
	
	
	-
	-
	13,5
	18

	-04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-06*
	1
	190
	
	
	15
	-
	
	
	18
	21
	-
	-

	ПЗ.26017-040М
	1
	293
	364
	147
	15
	-
	48,5
	40
	44
	48
	-
	-

	-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-02
	2
	230
	
	
	-
	8
	
	
	-
	-
	52
	57

	-03
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	-
	68
	76

	-04
	
	230
	
	
	
	
	
	
	
	-
	52
	57

	-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-06
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	-
	68
	76

	-07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-08
	1
	293
	
	
	
	
	
	
	44
	48
	-
	-

	-09*
	
	
	
	
	15
	-
	
	
	
	
	
	



	Обозначение
	Обозначение исполнения электромагнита
	Характеристика электромагнита
	Место  установки

	
	
	Род тока
	Частота, Гц
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Обозначение               микровыключателя
	

	
	
	
	
	
	на открытие
	на закрытие
	
	

	ПЗ.26107-015М
	ПЗ.098.006
	Переменный
	50
	220
	2300
	900
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	П

	-01
	
	
	
	
	
	
	
	

	-02
	-01
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А экспорт  ТУ 16-526.329
	

	-03
	-02;-03
	
	50 или 60
	
	
	
	МП 1101ЛТ3, 21А экспорт ТУ 16-526.329
	

	-04
	-04
	
	50
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	-05
	-05
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А экспорт  ТУ 16-526.329
	

	-06*
	-06
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	ПЗ.26107-040М
	ПЗ.098.006
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	-01
	
	
	
	
	
	
	
	

	-02
	-02;-03
	
	50 или 60
	
	
	
	МП 1101ЛТ3, 21А экспорт ТУ 16-526.329
	

	-03
	
	
	
	
	
	
	
	

	-04
	-04
	
	50
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	-05
	-05
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А экспорт  ТУ 16-526.329
	

	-06
	-04
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	-07
	-05
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А экспорт  ТУ 16-526.329
	

	-08
	-01
	
	
	
	
	
	
	

	-09*
	-06
	
	
	
	
	
	МП 1101 ЛУХЛ3, 21А ТУ 16-526.329
	

	         Примечание: П – обслуживаемые помещения.
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