Пружинные предохранительные клапаны СППК и СППКР Благовещенского арматурного завода
Предназначены для жидких и газообразных некоррозионных сред с температурой не более 350°С.
Клапан полноподъемный; высокий подъем золотника достигается использованием кинетической энергии и реакции потока, выходящего с большой скоростью из сопла. Для этого клапан снабжен верхней и нижней регулировочными втулками, которые фиксируются в определенном положении стопорными винтами. Правильная посадка золотника на седло обеспечивается направляющей втулкой. Высокий золотник, опущенная почти на уровень уплотнительных поверхностей точка контакта штока с золотником и определенное направление штока в разделительной перегородке обеспечивают работу клапана без перекосов золотника. Разделительная перегородка предохраняет пружину от действия высоких температур при сбросах среды. Пружина настраивается на требуемое давление настройки на срабатывание регулировочным винтом.
Набор сменных пружин дает возможность регулировать один и тот же клапан на срабатывание в требуемом диапазоне давлений. Данные для подбора пружин для клапанов СППК4 и СППК4Р в зависимости от диаметра условного прохода и пределов регулирования давления настройки на срабатывание приведены в табл. П4.16, а технические характеристики пружин - в табл. П4.17.
Таблица П4.16
Данные для подбора пружин для предохранительных клапанов СППК4 и СППК4Р в зависимости от диаметра условного прохода и пределов регулирования давления настройки на срабатывание
	Номер пружины
	Пределы регулирования давления настройки на срабатывание клапанов СППК4-16 и СППК4Р-16, МПа
	Пределы регулирования давления настройки на срабатывание клапанов СППК4-40 и СППК4Р-40, МПа

	 
	Dу 50 мм
	 

	101
	0,05-0,12
	-

	102
	0,12-0,19
	-

	103
	0,19-0,35
	-

	104
	0,35-0,6
	Dу 50 мм

	105
	0,6-1,0
	0,8-1,0

	106
	1,0-1,6
	1,0-1,6

	107
	-
	1,6-2,5

	108
	-
	2,5-3,5

	109
	-
	3,5-4,0

	 
	Dу 80 мм
	 

	110
	0,05-0,13
	-

	111
	0,13-0,25
	-

	112
	0,25-0,45
	-

	113
	0,45-0,7
	Dу 80 мм

	114
	0,7-0,95
	0,8-0,95

	115
	0,95-1,3
	0,95-1,3

	116
	1,3-1,6
	1,3-1,8

	117
	-
	1,8-2,8

	118
	-
	2,8-3,5

	119
	-
	3,5-4,0

	 
	Dу 100 мм
	 

	120
	0,05-0,1
	-

	121
	0,1-0,15
	-

	122
	0,15-0,35
	Dу 100 мм

	123
	0,35-0,95
	0,8-0,95

	124
	0,95-1,6
	0,95-2,0

	125
	-
	2,0-3,0

	126
	-
	3,0-4,0


Усилие от действия штока на золотник передается через шарик из закаленной стали. Такое решение обеспечивает самоцентровку штока вне зависимости от положения пружины.
Для обеспечения возможности контрольной продувки клапана в процессе эксплуатации в конструкции клапана СППК4Р предусмотрено применение рычажного механизма. Клапаны СППК4 поставляются без рычага для принудительного открытия.
Технические характеристики клапанов СППК4-16, СППК4Р-16, СППК4-40 и СППК4Р-40 приведены в табл. П4.18.
Таблица П4.17
Характеристика пружин Благовещенского арматурного завода для клапанов, установленных на энергоустановках
	Номер пружины
	Диаметр прутка, мм
	Наруж​ный диаметр пружины, мм
	Высота пружины в свобод​ном состоя​нии, мм
	Шаг пружины, мм
	Полное число витков
	Число рабочих витков
	Нагрузка при максималь​ном давлении, кгс
	Осевое переме​щение при максималь​ной нагрузке, мм
	Жесткость пружины, Н/мм (кгс/мм)
	Масса пружины, кг

	101
	4
	54
	132-145
	18
	10
	7,5
	8,5
	28-34
	2,7 (0,27)
	0,14

	102
	5
	65
	134-147
	20
	7,5
	7,0
	13,4
	29-36
	4,1 (0,41)
	0,26

	103
	6
	76
	141-154
	24
	8,5
	6,0
	24,7
	3543
	6,3 (0,63)
	0,39

	104
	7
	77
	137-150
	23
	8,5
	6,0
	42,4
	32-39
	12 (1,2)
	0,53

	105
	8
	78
	137-150
	23
	8,5
	6,0
	70,7
	32-39
	20 (2,0)
	0,69

	106
	9
	77
	134-147
	22
	8,5
	6,0
	113
	32-39
	32 (3,2)
	0,85

	120
	7
	94
	210-231
	29
	10
	7,5
	19,6
	36-44
	4,9 (0,49)
	0,77

	121
	8
	108
	225-248
	31
	10
	7,5
	29,5
	49-59
	5,5 (0,55)
	1,15

	122
	9
	114
	246-272
	35
	10
	7,5
	69,0
	80-96
	7,9 (0,79)
	1,3

	123
	12
	114
	251-271
	31
	10,5
	8,0
	186,0
	69-85
	22 (2,2)
	2,78

	127
	9
	121
	273-300
	37
	10
	7,5
	41,0
	60-73
	6,2 (0,62)
	1,64

	128
	10
	136
	250-320
	43
	9,5
	7,5
	61,0
	75-92
	7,3 (0,73)
	2,16

	129
	11
	141
	238-316
	45
	9,0
	6,5
	81,0
	72-88
	10 (1,0)
	2,57

	130
	12
	142
	293-320
	45
	9,0
	6,5
	122,0
	76-92
	15 (1,5)
	3,06

	131
	14
	134
	298-326
	39
	10,0
	7,5
	264,0
	80-98
	30 (3,0)
	4,25

	132
	16
	138
	302-332
	40
	10,0
	7,5
	446,0
	84-102
	49 (4,9)
	5,64

	133
	18
	148
	288-316
	37
	9,5
	7,5
	610,0
	68-83
	81 (8,1)
	7,02


Таблица П4.18
Технические характеристики полноподъемных предохранительных клапанов СППК и СППКР, изготовленных Благовещенским арматурным заводом
	Условный проход подводящего патрубка Dy, мм
	Условный проход отводя щего патрубка Dy1, мм
	Минимальный диаметр проходного сечения седла d, мм
	Площадь минимального проходного сечения седла F, cм2
	Коэффициент расхода клапана по пару α1
	Пропускная способность клапана по пару, м3/ч
	Коэффициент расхода кг пана по воде α2
	Пропускная способность клапана по воде, м3/ч
	Масса клапана, кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	ру 16 кгс/см2
	ру 40 кгс/см2

	
	
	
	
	
	
	
	
	СППК4
	СППК4Р
	СППК4
	СППК4Р

	25
	40
	17
	2,26
	0,6
	0,684
	0,1
	0,112
	-
	-
	-
	28

	50
	80
	30
	7,06
	0,6
	2,12
	0,1
	0,356
	27
	30
	29
	33

	80
	100
	40
	12,56
	0,6
	3,86
	0,1
	0,634
	39
	41
	42
	44

	100
	125
	50
	19,62
	0,6
	5,94
	0,1
	0,971
	55
	55
	61
	63

	150
	200
	72
	40,69
	0,4
	8,2
	0,1
	2,05
	120
	123
	125
	130


